附件1：采购“新增足球场灯光设备”参数及需求响应表

| 序号 | 品名 | 规格（型号） | 品牌 | 数量 | 单位 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯 | 1000W,5000K，96珠模5组高杆灯，规格640*560125MM | 天鹰光电 | 80 | 盏 |  |
| 2 | 灯杆电缆 | ZC-YJV 5*10 | 新中南 | 100 | 米 |  |
| 3 | 灯杆空开 | 40A1P空开 | 公牛 | 12 | 个 |  |
| 4 | 杆内控制板 | 30mm*40mm | 正泰 | 4 | 项 |  |
| 5 | 电机 | 1000W | 红菱 | 4 | 项 |  |
| 6 | 灯臂焊接架 | 400mm*400mm*4mm | 定制 | 4 | 套 |  |
| 7 | LED灯 | 1200W,5000K，96珠模6组高杆灯，规格770*560125MM | 天鹰光电 | 6 | 盏 |  |
| 8 | 电房铁电箱 | 500mm*600mm | 正泰 | 1 | 个 |  |
| 9 | 楼顶铁开关箱 | 500mm*600mm | 正泰 | 1 | 个 |  |
| 10 | 镀锌线槽 | 100mm*50mm | 浪声 | 32 | 米 |  |
| 11 | 电缆 | ZC-YJV 4*35+16 | 新中南 | 26 | 米 |  |
| 12 | 电缆 | ZC-YJV 3*6 | 新中南 | 50 | 米 |  |
| 13 | PVC线管 | 25mm | 联塑 | 150 | 米 |  |
| 14 | 镀锌圆铁 | 6000MM*8MM | 华岐 | 80 | 米 |  |
| 15 | LED灯 | 1200W,5000K，96珠模6组高杆灯，规格770*560125MM | 天鹰光电 | 6 | 盏 |  |
| 16 | 10米高灯杆 | 直径80-200MM*10米 | 天鹰光电 | 1 | 套 |  |
| 17 | 电缆 | ZC-YJV 5*6 | 新中南 | 350 | 米 |  |
| 18 | 安装要求 | 一、足球场原有4个灯柱加装灯光设备 1.拆除灯杆上的音箱。使用10米高升降车作为安装辅助器械。 2.降下灯臂，于灯臂上安装增加1000WLED灯头，每个灯臂装20个，增加一条YJV5*10电缆带这20个灯头，分三组；每个杆内增加控制板，用一个40A空开控制每一组，另外每个杆内更换1000W升降电机。 3.下降灯臂时，用原有线缆带新增的线缆穿入灯杆，从杆顶翻出回到地面前接线。同时安装灯臂焊接架。 4.升起灯臂，并进行调试，达到最佳效果，无问题后使用10米高升降车作为安装辅助器械，安装原来的音箱。 二、体育馆顶加装灯光设备 1.高空作业人员于体育馆顶新增6盏灯（安装方式：在体育馆顶原有6盏灯的左右各安装3盏灯），每个灯1200WLED，并铺设3组ZC-YJV 3*6电缆，每组带4盏LED灯。 2.体育馆顶安装一个开关电箱（靠近足球场中心一侧），内设一个63A的三相开关和3个2PC32空气开关。 3.体育馆电房内增设一个电箱，内增设并安装一个120A的三相总开关，电表、交流接触器和时控等，并用一组ZC-YJV4*35+16的电缆连接馆顶电箱。 4.安装完成后进行调试，达到最佳效果。 三、10米灯杆及灯光设备 1.在足球场靠近科教楼一侧路边人行道上（足球场主席台正对面），增加一套10米高的灯杆，灯杆尺寸：直径80-200MM*10米，杆上装6套1200W的LED灯头。 2.重新从体育馆的电房增加一条5*6平方的电缆，长度约350米，专供10米灯杆供电。 3.自体育馆电房拉出一条电缆（ZC-YJV 5*6），走地下线管到达灯杆位置，其中85米需要开挖增埋管线，完成后道路恢复原样。 4.安装完成后进行调试，达到最佳效果。 四、第三方检测。足球场新增灯光设备全部完成后，中选供应商需提供第三方专业机构检测报告，检测报告必须显示：足球场的整体灯光照度平均500lx以上，个别位置最低照度不低于450lx。 五、采购“新增足球场灯光设备”项目内的全部物品包安装。 六、自验收合格之日起整体保修1年。 |  |  |  |  |

★响应情况请填写：响应或不响应。